BC-PTW微机消谐装置

一、概述

BC-PTW微机消谐装置是保定市博创电气有限公司针对电力部门和用户由于铁磁谐振而时常发生的电压互感器（PT）烧毁甚至爆炸的恶性事故，在广泛征求用户意见的基础上，新近研制生产的一代智能消谐装置。它以16位单片机80C196为采样运算、逻辑判断和控制中心（CPU），经大功率、无触点消谐元件为出口，以液晶显示器（LCD）、信号指示灯、触摸按键和微型打印机为人机接口，配以智能化的软件，组成了技术和原理先进，使用简单方便的“傻瓜型”诊断、消谐、记录装置。

该装置实时显示系统时钟及PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量，可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地，可配置通信接口把故障信息传送至有关部门，适用于无人职守变电站。

二、使用条件

- 户内使用，并且室内通风良好；

- 海拔高度≤2Km；

- 环境温度：－10℃～50℃；

- 相对湿度≤90%；

- 大气压力80～110Kpa；

- 周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

三、技术参数

- 工作电源：DC/AC220V；或直流（DC/110V）需定制

- 功耗： 电源回路：≤10W； 交流电压回路：≤1VA；

交流额定电压：100V；

四、装置特点

- CPU采用INTEL80C196单片机，数据采集、运算、逻辑判断、控制输出等速度快，精度高，双“看门狗”（Watchdog）电路，抗干扰、自检及自恢复能力强；

- 采用128×64图形液晶显示器（LCD）中文菜单提示，显示信息丰富直观；

- 智能化软件技术、原理先进，性能稳定，安全可靠；

- 实时显示系统时钟、日历、PT开口三角电压4种频率（3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz）的电压分量；

- 可以判别过电压、铁磁谐振以及单相接地，并对铁磁谐振迅速消除；

- 对各种故障均可给出告警信号并显示、打印和保存有关信息；

- 微型打印机可以及时打印输出故障报告（故障类型、故障时间及PT开口三角电压4种频率的电压分量）；

- 有记忆功能，可存储5次最近发生的故障信息，掉电后不丢失；

- 消谐元件出口功率大、无触点；

(10)通过中文菜单提示和面板按键整定，调试和维护简单、方便；

(11)接线简单，安装方便；

(12)硬件、软件冗余设计，抗干扰能力强；

(13)适用于各种电压等级的PT；

(14)可配通信接口把各种故障信息传送至有关部门、适用于无人职守变电站。

五、工作原理

装置监测PT开口三角电压，计算零序电压四种频率的电压分量，若有故障发生则判断故障类型，如果是铁磁谐振则按设定程序瞬间启动消谐元件予以消除，并显示、打印、保存故障信息，同时给出告警信号。