- 气动对夹式软密封蝶阀概述：

- 我公司的气动对夹式软密封蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

- 二、WBPX（D672X）气动对夹式软密封蝶阀特点

- 1、蝶阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

- 6、蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

- 7、蝶阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

- 三、蝶阀主要结束参数

| 公称通径DN（mm) | 50～2000 |  | 50～1600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称压力PN（MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 适用温度 | 丁腈橡胶：-40℃～90℃氟橡胶：-20℃～200℃ |  |  |
| 适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |  |  |
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 |  |  |
| 驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |  |  |

- 四、蝶阀主要零部件材料

| 零件名称 | 材料 |
| --- | --- |
| 阀体 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
| 阀轴 | 2Cr13 |
| 密封圈 | 丁腈耐油橡胶 |
| 填料 | 柔性石墨 |

- 五、执行标准

| 制造标准 | GB/T 122387-89 |
| --- | --- |
| 法兰标准 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
| 结构长度标准 | GB12221-89 |
| 检验标准 | GB/T 13927-92 |

- 六、蝶阀主要外形连接尺寸单位：mm

| DN | L | H | H1 | A | B | ФD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa |
| 50 | 43 | 77 | 309 | 180 | 200 | 88 | 99 | 99 |
| 65 | 46 | 85 | 320 | 180 | 200 | 108 | 118 | 118 |
| 80 | 46 | 95 | 340 | 180 | 200 | 124 | 132 | 132 |
| 100 | 52 | 105 | 360 | 180 | 200 | 144 | 156 | 156 |
| 125 | 56 | 129 | 405 | 180 | 200 | 174 | 184 | 184 |
| 150 | 56 | 132 | 450 | 270 | 280 | 199 | 211 | 211 |
| 200 | 60 | 165 | 607 | 270 | 280 | 254 | 266 | 266 |
| 250 | 68 | 197 | 659 | 270 | 280 | 309 | 319 | 319 |
| 300 | 78 | 234 | 742 | 380 | 420 | 363 | 370 | 370 |
| 350 | 78 | 283 | 792 | 380 | 420 | 413 | 429 | 429 |
| 400 | 102 | 325 | 887 | 450 | 470 | 463 | 480 | 480 |
| 450 | 114 | 369 | 935 | 480 | 490 | 518 | 530 | 548 |
| 500 | 127 | 404 | 985 | 480 | 490 | 568 | 582 | 609 |
| 600 | 154 | 470 | 1243 | 480 | 490 | 667 | 682 | 720 |
| 700 | 165 | 503 | 1346 | 640 | 660 | 772 | 794 | 794 |
| 800 | 190 | 571 | 1466 | 640 | 660 | 878 | 901 | 901 |
| 900 | 203 | 621 | 1565 | 750 | 860 | 978 | 1001 | 1001 |
| 1000 | 216 | 702 | 1781 | 850 | 900 | 1078 | 1112 | 1112 |
| 1200 | 254 | 818 | 1965 | 850 | 900 | 1295 | 1328 | 1328 |