- 消防专用信号闸阀概述：

- 消防专用信号闸阀除具有弹性座封闸阀的优点之外，并可以较直观显示阀门开启程度，以便能在较远处判别阀门的开度，及时采取相应措施。启闭迅速可靠，故常应用于消防系统。

- 产品结构特点：

| 公称压力：1.0～2.5MPa | 工作温度：0～80℃ | 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113 |
| --- | --- | --- |
| 公称通经：50～400mm | 适用介质：水、油、气等 | 试验标准：GB13927 AP1598 |

- 整体包胶阀芯
球墨铸铁骨架内外采用高性能橡胶和最新硫化技术进行整体包覆，贴合紧密牢靠，几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将阀芯金属与流体隔离，耐腐蚀。

- 一体式铜螺母
阀芯的铜螺母与球墨铁骨架，采用特种工艺紧密连接为一体，确保的长期操作和水流冲击下也不会松脱，避免造成阀门的控制失效。

- 平底式阀座
本公司弹性座封闸阀底部采用全流域直通式设计，等同于一直管道，不易堆积杂物，确保密封可靠，使流体畅通无阻。

- 自密封阀盖
阀盖与阀体间采用自密封结构设计，在许用压力范围内，流体压力越高，密封越紧密。

- 特殊上密封
阀杆与阀盖间的上密封结构，采用三只o形密封圈设计，与传统闸阀的填料密封结构相比，道道密封紧密，磨擦阻力大幅减少。在阀门处于任何开度、有压力且具备阀杆安全锁定功能，确保在操作和维护过程中阀杆不会被压力冲出，避免造成人员伤害

- 结构轻巧
紧凑的结构，使最大工作高度较传统闸阀降低60mm-300mm以上，节省工程空间；本体采用球墨铸铁材料，重量较传统闸阀减轻约20％-30％，安装维修便利。

- 食品级卫生要求
阀体内部以无毒环氧树脂涂装，阀芯内外表面以橡胶完全包覆，不会出现锈水或腐蚀现象，可直接用于生活饮用水系统、食品医药行业。

- 主要零件的材料说明：

| 名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 闸板 | 球墨铸铁 +三元乙 丙 或 丁 腈 橡 胶 |
| 中口垫 | 丁腈橡胶、三元乙 丙 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
| 阀杆 | 不锈钢 |
| 螺栓 | 不锈钢 |
| 压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
| 阀 杆 螺 母 | 铜 合 金 |
| 手轮（传动帽） | 可锻铸铁 |

- 主要外形尺寸：

| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
| Hmin(全开) | 322 | 332 | 350 | 420 | 581 | 581 | 736 | 882 | 1009 | 1300 | 1380 |
| Hmax(全开) | 374 | 398 | 429 | 524 | 721 | 736 | 942 | 1031 | 1117 | 1655 | 1805 |