- 不锈钢美标旋启式止回阀

- 产品概述：
H44W不锈钢美标旋启式止回阀的功能是用来防止管路中的介质倒流。止回阀属于自动阀类，启闭件靠流动介质的力量自行开启 或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上，阻止介质回流，以防发生事故。

- 适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

- H44W不锈钢美标旋启式止回阀产品型号：H44W-150LB、H44W-300LB

- 标准：

| 设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 连接法兰 | 试验与检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GB12236 | GB12221 | GB9131 JB/T74 HG20604 | JB/T74-94 GB9113 HG20592-20635 | JB/T9092-1999 GB13927 |

- 压力试验：

| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) |  | 适用温度(℃) |  |  |  | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强度试验 | 密封试验 | WCB | Cr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |  |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤220 | ≤200 | 水、油品、蒸汽、酸性介质 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 9.6 | 7.1 |  |  |  |  |  |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 |  |  | - |  |  |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 |  |  |  |  |  |
| 25.0 | 37.5 | 27.5 |  |  |  |  |  |

- H44W不锈钢美标旋启式止回阀主要零件材料及性能：

| 零件名称 | 材料编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀 体 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀 盖 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀 瓣 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 摇 杆 | WCB | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀 座 | 25 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 销 轴 | 1Cr17Ni2 |  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 密封环、垫片 | 包覆垫 |  | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |