- SCAR污水复合式排气阀概述：

- SCAR污水复合式排气阀用于管路上的最高点或有闭气的地方，排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作，如不装排气阀，管内流动的液体产生动热引起气体，形成短路，使管道出水容量达不到要求，其次，管道运转时出现停电、停泵管道会出现负压力，而会引起管道振动或破裂，排（吸）气阀就迅速把空气吸入管内，防止管道振动或破裂。本阀装设于泵埔出口处或送配水管线中，用以大量排除管道中的集结之空气，以增进水管及抽水机使用效率，且与管内一旦出现负压时，此阀能迅速吸入空气，以保管线因负压所产生损坏。

- 当管内开始注水时，塞头停留在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内积水浮球被浮起，传动塞头至关闭位置，停止大量排气；当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气则由小孔排出。当抽水机停止，管内水流空时，或遇管内产生负压时，此时塞头开启，吸入空气确保管线安全。

- 零件材质

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | HT200 |
| 2 | 阀盖 | HT200 |
| 3 | 浮球 | SUS 304 |
| 4 | 杠杆架 | 铸铜ZH59 |
| 5 | 杆 | 铸铜ZH59 |
| 6 | 塞头 | 丁睛橡胶NBR |

- 主要外形及连接尺寸

| 公称口径 | D | D1 | D2 | H | Z-фd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN |  |  |  |  |  |
| 50 | 160 | 125 | 205 | 495 | 4-18 |
| 80 | 195 | 160 | 270 | 600 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 285 | 760 | 8-18 |
| 150 | 280 | 240 | 340 | 860 | 8-22 |
| 200 | 335 | 295 | 400 | 1010 | 8-22 |
| 250 | 390 | 350 | 465 | 1210 | 12-22 |

- CARX复合式排气阀每小时排气量表

| 规格DN | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立方米/小时 | 2-88 | 85-352 | 22-904 | 34-1413 | 76-3179 | 135-8831 | 212-8831 | 305-12717 | 415-17309 | 542-22608 |