- QB2双口排气阀概述：

- QB2双口排气阀诞生于70年代，体形大,重量重，排气量小，该排气阀在80年代末最为理想产品，问世以来一直还续用。排气阀是管道必配设备，安装在管道最高点或闭气地方，来排除管内气体，来疏通管道，使管道运转正常，如停电，停泵管内会出现负压力会引起管道振动或破裂，该排气阀随时吸气，确保管路安全。

- 主要零配件

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 密封垫 | 阀瓣 | 开槽锥端定位螺钉 |  | 阀杆 |  | 空心球 | 阀盖 |  | 垫片 | 填料 | 排气口垫片 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 排气端盖 | 螺母 | 护盖 | 螺母 | 专用螺柱 |  | 双头螺柱 |  |  | 填料压盖 |  | 螺母 | 双头螺柱 |

- 主要外形及连接尺寸

| 型号 | 公称通径 | 主要尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | D1 | D2 | L | Z-φd | 介质 | 阀体材料 |
| QB2-10 | 40 | 145 | 110 | 85 | 430 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
| QB2-10 | 50 | 160 | 125 | 100 | 430 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
| QB2-10 | 75 | 195 | 160 | 135 | 470 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
| QB2-10 | 100 | 215 | 180 | 155 | 500 | 4-φ18 | 水 | 铸铁 |
| QB2-10 | 150 | 280 | 240 | 210 | 540 | 8-φ20 | 水 | 铸铁 |
| QB2-10 | 200 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-φ20 | 水 | 铸铁 |

- QB2-10型双口排气阀每小时排气量表

| 规格 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立方米/小时 | 4-173 | 85-352 | 14-597 | 22-904 | 27-1145 |