- 400X流量控制阀

- 结构特点和用途

- 400X流量控制阀由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作，控制和调节主阀开度，使通过主阀的流量保持不变。
本产品利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，流量控制稳定。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

- 工作原理

- 当阀门从进口端给水时，水流过针阀进入主阀控制室，并经过导阀、球阀流出主阀控制室到出口，此时主阀处于全开或浮动状态。调定主阀上部的流量调节阀，可为主阀设定一定开度。调节针阀开度和调节导阀弹簧压力，即可使主阀开度保持在设定开度，并在压力变化时导阀进行自动调节，保持流量不变。

- 主要技术参数

| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 最高进口压力(MPa) | 出口可调压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 |  |  |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |  |  |

- 主要零件材料

| 零件名称 | 零件材料 |
| --- | --- |
| 阀体 阀盖 | WCB |
| 阀座 阀盘 | 铜合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 针型阀 | 铜合金 |
| 球阀 | 铜合金 |
| 流量调节阀能 | 不锈钢 |
| 微型过滤器 | 不锈钢 |

- 连接尺寸(PN 1.0-2.5MPa)

| 公称通径DN | L | H | H1 | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 250 | 365 | 90 | 170 | 170 |
| 65 | 280 | 375 | 98 | 180 | 180 |
| 80 | 310 | 385 | 110 | 190 | 190 |
| 100 | 350 | 395 | 120 | 200 | 200 |
| 125 | 400 | 475 | 145 | 215 | 215 |
| 150 | 450 | 490 | 155 | 230 | 230 |
| 200 | 550 | 555 | 190 | 255 | 255 |
| 250 | 650 | 600 | 250 | 295 | 295 |
| 300 | 800 | 760 | 290 | 325 | 325 |
| 350 | 900 | 775 | 330 | 380 | 380 |
| 400 | 1000 | 810 | 360 | 415 | 415 |
| 450 | 1000 | 860 | 445 | 435 | 435 |
| 500 | 1100 | 915 | 495 | 460 | 460 |
| 600 | 1100 | 985 | 550 | 520 | 520 |
| 700 | 1450 | 1050 | 605 | 570 | 570 |
| 800 | 1560 | 1150 | 730 | 620 | 620 |
| 900 | 1800 | 1255 | 800 | 670 | 670 |
| 1000 | 2000 | 1380 | 910 | 830 | 830 |