配变监测终端（GPRS）：

主要特点：

- 本产品使用于开关线路、配电变压器、高压计量用户、低压计量用户等相关设备的监测和控制，另外也可应用于配网柱上开关的监测和控制。

- 应用于高压计量用户和低压计量用户时可以和相应计量箱配套使用，实现远程抄表功能。

- 遥测功能可实现电压合格率统计，提供本用低电压累计时间、高电压累计时间、总运行时间。

- 由于本产品具有控制输出接口，如果与具有电动执行机构的高压开关或低压开关相连接，本产品即可实现负荷控制功能。

- 与配网柱上开关配套使用时，可实现三相电压、三相电流、三相有功功率、三相载功功率、三相功率因数的测量计算，提供两路控制输出两路开关量输入，可实现遥测、遥信、遥控功能，也可实现过电流跳闸功能。

- 由于本产品具有灵活的扩展接口，当应用于低压配电柜时，本终端设备可以扩展无功补偿控制器，实现低压无功自动补偿。

- 与远方主站通信采用实时在线式GPRS模式，通信状态 高效、可靠。

终端产品的技术参数

★电压输入：

交流、直流220V±20%或100V±20%

两路电源同时输入，内部自动切换。

整机功耗小于2W。

★通信接口：

一个RS-485接口，与电表通信或功能扩展用。

一个外部RS-232接口，调试时用。

一个内部RS-232接口，可与GPRS模块通信。

★开关量输入：

容量…………………………………………2路

分辨率…………………………… 小于10毫秒

隔离方式…………… 光电隔离，耐压1500Vdc

耐浪涌电压………………………………11500V

★开关量输出：

容量…………………………………………2路

输出方式………………………两组常开或常闭

（内部分另可选）

接点容量…………………8A/AC250V,8A/DC30V

启动方式……主站遥控、越限启动、手动操作

★模拟量采集（交流采样）：

容量…………………………………………6路

电压输入范围…………………………0︿400V

电流输入范围……………………………0︿8A

电压采样精度………………………………0.5%

电流采样精度………………………………0.5%