LED控制电箱/柜

■  概述

LED控制电箱柜适用于信息发布屏，交通诱导屏，广告发布屏，车载屏，球场屏，舞台租赁屏和楼梯屏等显示屏的控制系统，起到控制LED显示屏的工作、执行功能、通断电、保护、监控以及分配电能的作用。

■  用途及功能说明：

- 电源监视：通过控制箱/柜的预装程序使显示屏分步延时上电，以避免上口开关产生跳闸故障，还能减小屏体上电时对电网的冲击。控制界面上的故障报警状态框里有各路电源的上电状态报警指示灯。并可通过开关的通讯模块实现远程监视及操作。

- 消防监控：在屏内顶部安装烟雾探测器，当屏内有火情发生时，烟雾探测器的探测头将信号传输给控制箱，控制箱启动相关报警提示信息，同时控制箱/柜收到信号后开关自动断电，从而保护显示屏。

- 温度监控：在屏内上部安装温度传感器，计算机监控界面可对显示屏内进行实时温度显示。自动状态下，当屏体内温度超过54℃时，监控界面上的当前温度数值将闪烁提示；当屏体内温度超过60℃时，温度传感器会将信号发送给控制箱/柜，控制箱/柜在收到信号后主管开关的辅助触点动作，开关断电显示屏也将自动断电，以防止设备发生故障，引起火灾。用户也可根据自己使用情况，在监控界面上自行设定报警温度和关屏温度。

- 开门报警监控：可在配电柜门内侧加装门限开关，在监控界面上实现开门报警监控，以防止配电柜安装在户外时，有人开门破坏。

- 多组显示屏自动控制：当由多组显示屏参与工作并执行不同功能时，些时就需要有一个控制系统控制其分别作业任务，控制箱可以通过PLC完成其相应功能的执行状态，也可以通过时控开关、时间继电器、可通讯开关等电器元件实现用户的相关打操作指令。

■  执行标准

LED控制箱/柜是经过全面型式试验，由制造厂组装的高级型低压开关箱/柜，它符合：

- 国家标准GB7251—87低压成套开关设备；

- 专业标准ZBK36001—89LED成套开关设备；

- 国际标准IEC439。

■  使用环境

- 周围空气温度不高于+40℃，不低于一5℃，在24小时内平均温度不高于+35℃；

- 相对温度在最高温度+40℃时不超过50％，在较低温度时允许有较高的相对温度，如+20℃时为90％；

- 空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘的尘埃；

- 无显著摇动和冲击振动的场合，垂直安装，倾斜度不应大于5度；

- 海拔高度不超过2000米；

- 开关柜适用以下温度运输和储存：一25℃~+55℃，在短时间内(不超过24小时)不超过+70℃；

- 用户对上述条件不能满足应与制造厂协商。

■  主要技术参数

- 额定绝缘电压660V；

- 额定工作电压380V；

- 辅助电路额定工作电压交流380V、220V；

- 母线额定电流：10A~1600A；

- 母线额定短时耐受电流：50KA(有效值)1秒；

- 母线额定峰值耐受电流：105KA；

- 分支母线额定电流：630A、800A；

- 分支母线额定短时耐受电流：30KA、50KA(有效值)1秒；

- 分支母线额定定峰值耐受电流：63KA、105KA；

- 外壳防护等级IP40。

■   选型及配置

一般来说，一个用电单位选型及配置开关设备主要从以下几个方面来着手：

●   柜体的选择：

- 从材料上有冷扎钢板或角钢(用于焊接柜，此种材料成本低，强度高为通用型); 敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜)；不锈钢板(不导磁性)；铝板((不导磁性)；SMC复合不饱和材料等。

- 从安装方式上有户内和户外型。

●   柜内主电器元件品牌的选择：

- 较高价位：ABB、施耐德、美国AB、三菱、西门子、欧姆龙、穆勒、魏德米勒、菲尼克斯、海格、罗格朗等。

- 中等价位：常熟、长征、华通上海五厂、士林、求精等。

- 低价位  ：天正、正泰、德力西、人民电器、华通、台安、大江等。

●   柜内辅助元件

铜排联接、铝排联接、导线联接等。

■  控制箱/柜的分类

- 单组控制箱/柜

- 多组控制箱/柜

- 简单控制箱/柜

- 智能控制箱/柜

- 内置控制箱

- 独立控制箱/柜

■  结构

- 柜体由薄钢板冲压成形，采用以20mm为模数的标准化设计，结构零件通用性强，机械强度高；

- 柜体上部为主母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证使用安全；

- 柜体结构零件的表面保护层有镀锌或静电粉末喷涂二种，色泽美观质量可靠；

■  外形尺寸

根据用户需求及控制箱/柜内的电器元件多少,属定制产品。

■   安装方式：

分户内式，户外式以及半户外式

■  订货需知

用户应提供（用户也可提供具体要求，以下所有须提供资料由本公司工程师为用户设计好，再交由用户最终审定后生产）：

- 一次回路方案及单线系统图；

- 二次回路原理图，如用户未提要求，制造厂按厂标准接线；

- 开关柜排列图，变电所平面图；

- 每个回路电路元件的详细规格参数；

- 控制箱/柜表面颜色；

- 其它特别要求。