热电阻信号输入卡XP316

联系方式 13655313991 15554106147 QQ 718947776 福经理

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

热电阻信号输入卡是一块智能型，专用于测量热电阻信号，可冗余的4路A/D转换卡，每一路可单独组态并可以接收ｐｔ１００，ｃｕ５０两种热电阻信号。

卡件技术指标

型号　　　　　　　　　　　　　ＸＰ３１６

５ｖ供电电源　　　　　　　　　５ｖDV，Ｉｍａｘ<３５ｍＡ

２４ｖ供电电源　　　　　　　　２４ｖDC，Ｉｍａｘ<３0ｍＡ

是否支持冗余

支持

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

输入回路

通道数                        4路

信号类型                      热电阻信号，组态可选

滤波时间                      组态可选

分辨率                        15Bit 带极性

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

输入阻抗                      1MΩ

隔离方式                      光电隔离，分组隔离

500VAC1min(现场侧和系统侧)

隔离电压                      250 VAC1min（组组之间）

共模抑制比　　　　　　　　　　≥１１０ｄＢ

串模抑制比　　　　　　　　　　>４０ｄＢ

断线检测　　　　　　　　　　　具有断线检测功能

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　１０Ｖ/ｍ

抗静电放电干扰　　　　　　　　空气放电±８ＫＶ，接触放电±６ＫＶ

间接放电±８ＫＶ

信号测量范围及精度

信号类型　　　　　　　　　　　测量范围　　　　　　　　　　　　精度

Ｐｔ１００热电阻　　　　　　　（－１４８－８５０）℃　　　　±０．２%ＦＳ

ＣＵ５０热电阻　　　　　　　　（－５０－１５０）℃　　　　　±０．５%ＦＳ

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

热电阻信号输入卡XP316

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

热电阻信号输入卡是一块智能型，专用于测量热电阻信号，可冗余的4路A/D转换卡，每一路可单独组态并可以接收ｐｔ１００，ｃｕ５０两种热电阻信号。

卡件技术指标

型号　　　　　　　　　　　　　ＸＰ３１６

５ｖ供电电源　　　　　　　　　５ｖDV，Ｉｍａｘ<３５ｍＡ

２４ｖ供电电源　　　　　　　　２４ｖDC，Ｉｍａｘ<３0ｍＡ

是否支持冗余

支持

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

输入回路

通道数                        4路

信号类型                      热电阻信号，组态可选

滤波时间                      组态可选

分辨率                        15Bit 带极性

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

输入阻抗                      1MΩ

隔离方式                      光电隔离，分组隔离

500VAC1min(现场侧和系统侧)

隔离电压                      250 VAC1min（组组之间）

共模抑制比　　　　　　　　　　≥１１０ｄＢ

串模抑制比　　　　　　　　　　>４０ｄＢ

断线检测　　　　　　　　　　　具有断线检测功能

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991

ＥＭＣ指标

抗电快速脉冲群干扰　　　　　　±１０００Ｖ

抗浪涌冲击干扰　　　　　　　　±２０００Ｖ

抗射频电磁波干扰　　　　　　　１０Ｖ/ｍ

抗静电放电干扰　　　　　　　　空气放电±８ＫＶ，接触放电±６ＫＶ

间接放电±８ＫＶ

信号测量范围及精度

信号类型　　　　　　　　　　　测量范围　　　　　　　　　　　　精度

Ｐｔ１００热电阻　　　　　　　（－１４８－８５０）℃　　　　±０．２%ＦＳ

ＣＵ５０热电阻　　　　　　　　（－５０－１５０）℃　　　　　±０．５%ＦＳ

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话 13655313991