“V”系列智能型在线互动式UPS 特性： ◆ 在线互动模式 ◆ CPU微处理器控制 ◆ 智能监控程序系统(通讯界面，RS232接口) ◆ 全自动稳压设计(AVR) ◆ 宽电压输入 ◆ 自动检测功能 ◆ 电池放电自保护功能 ◆ 过载，短路保护 ◆ LED/LCD显示状态 ◆ 网络(TEL/FAX/MODEM) 保护接口.; 电力管理专家 ◆ WINDOWS 精灵导引，操作简易 ◆ 电力品质数据及UPS 状态即时显示 ◆ 可自动存档并安全地关闭电脑 ◆ 电力事件发生时，会依已设定的程序执行保护动作 ◆ 适用于Windows 98, Windows Me,Windows 2000, Windows XP操作系统。.. 技术规格. 型号HB-V*****; 053YB; 101YB; 102YB. 最大容量 (VA/W); 500VA(300W); 1000VA(600W); 1000VA(600W). 输 入; 市电电压范围; 100/110/120/127/220/230±25%□ 100/110/120/127/220/230(+25%,-35%)□. 频率; 60/50Hz±5%. 输 出; 市电; 正弦波. 逆变; 模拟正弦波. 频率; 市电：与市电同频 逆变：60/50Hz±1. 稳压范围; 100/110/120/127/220/230±10% (自动调节). 转换时间; 典型10ms(包括侦测时间). 保 护; 瞬间高压保护; 320焦耳 2ms. 滤波; 10dB在0.15MHz. 超载; 当负荷超过120%时，10秒后，UPS自动关机；当负载超过150%时，1秒 后，UPS自动关机. TEL/FAX/ MODEM线路; RJ45/11端口 (适合B机型). 短路; UPS 输出立即关断或输入断路器保护. 警报 声; 电池供电; 当输入电压断电时每4秒鸣叫一次. 电池低电位; 当电池将用尽时每秒鸣叫一次. 超载; 长鸣报警,自动关UPS输出. 电 池; 类型; 密封式免维护铅酸电池. 容量; (12,7AH)X1; (12,12AH)X1; (12,7AH)X2. 充电时间; 8小时回充至90%满电位. 带PC机时运行时间; 典型 10-30 分钟; 典型 30-50 分钟. 电池保护; 自动检测及放电保护. 通 信 界 面; RS232接口; Bi-directional communication port(适合B机型). 外观尺寸、 重量; 机身尺寸(mm) L x W x H; 320x90x150; 355x110x160; 375x130x190. 内包装尺寸(mm) L x W x H; 375x134x235; 450X180X230; 470X225X300. 单机净重(kg); 6.0; 10.0; 10.8. 内包装毛重(kg); 6.5; 10.8; 11.5. 备 注; 规格变更恕不另行通知. 本公司接受特殊规格产品的订做.